ТехническА спецификация

- КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА

възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание при условията и реда на глава  двадесет и пета, чл. 178 - 181, във връзка с чл. 20, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“.

Предмет на Техническата спецификация е определянето на изискванията на Възложителя - Община Свищов, относно:

1. Изготвянето на технически инвестиционен проект.

2. Изпълнение на строителството съгласно изготвения технически проект.

3. Осъществяване на авторски надзор

във връзка с обявяване на обществена поръчка за изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Споразумение №РД-02-30-22/22.01.2017 г., между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Свищов.

- ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за ОБЕКТ: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036.0001“

Предмет на тази част от Техническата спецификация е определянето на изискванията на Възложителя относно изготвянето на технически инвестиционен проект.

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ и ДАННИ:

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

  - Изходните данни и документите, необходими за изработването и одобряването на техническия инвестиционен проект, са:

    - Схеми - извадки от кадастралната карта, с обхват на реконструкцията на ВиК мрежата;

    - геодезическата, картната, плановата и кадастралната основа, в т. ч. геодезическо заснемане на имота/имотите, геодезически мрежи, респ. изходни точки и репери, които са необходими за проектирането и строителството;

    - други изходни данни и документи, които се изискват с нормативен или административен акт:

а) изготвяне на уведомление до РИОСВ за инвестиционното намерение по чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

б) други, необходими за реализацията на обекта.

Възложителят ще съдейства на проектанта при изясняването и обосновката като предостави необходимата информация и документи, във връзка проектирането, която е на негово разположение

  - Техническият инвестиционен проект за обект „Реконструкция на водо-проводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036.0001“, следва да включва следните проектни части:

    - Част „Водоснабдяване и канализация“;

    - Част „Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);

    - Част „Временна организация и безопасност на движението“;

    - Част „Пожарна безопасност“;

    - Част „План за безопасност и здраве“;

    - Част „План за управление на отпадъците“

    - Част „Сметна документация“.

- При изпълнение на заданието и изготвянето на техническия инвестиционен проект за изграждането на „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036.0001“, следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба по всички проектни части (съгласно Списъка на действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството, публикуван на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството), съответно измененията към датата на изпълнението.

Техническият  инвестиционен проект да е с обхват и съдържание, съгласно:

- Нормативните изисквания на законодателството за тези съоръжения;

- Изискванията посочени от съответните инстанции и експлоатационни дружества в договорите за присъединяване или издадени становища и съгласувателни писма.

- Всички проектни части на Инвестиционния проект е необходимо да са изготвени в съответствие с изискванията на действащата към момента на изработването им нормативна уредба и изискванията на съгласуващите и одобряващи инстанции. Пълният обем и съдържание на инвестиционния проект е отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Конкретните проектни решения да бъдат разработени във фаза: технически проект, и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР (строително-монтажни работи), включително подробни количествени сметки по всички специалности.

Всяка проектна част на техническия проект да съдържа:

- Чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби: ситуационно решение - в М 1:200 или М 1:500; разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 или М 1:100;

- Други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни;

- Изчисления, обосноваващи проектните решения.

- Количествена и стойностна сметка по всички части и за всички демонтажни и строително-монтажни дейности при реализацията.

Проектните части да са окомплектовани с необходимите изчисления, схеми, текстови и чертожен материал, съобразен с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да са съобразени с техническите проекти по останалите части.

Техническият проект за обекта се предава на възложителя в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител, включително DWG формат в обем и съдържание, отговарящи на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

В инвестиционния проект да се предвидят продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 ЗТИП.

Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите да е оценено и удостоверено при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г.).

Продуктите, предвидени за влагане в сградите и съоръженията, които са произведени и/или пусната на пазара в държави - членки на Европейския съюз или законно произведени в държава от Европейската асоциация на свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват с характеристиките им, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност за здравето и живота на обитателите на сградите и опазването на околната среда.

При разработването на проекта да се заложи използването на съвременни технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални условия за експлоатация на водопроводните и канализационни мрежи, както и възможност за използване на възстановените настилки от хора в неравностойно положение.

За избягването на двойно финансиране на дейностите по настоящата обществена поръчка и проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01 по ОПРР, да се предвиди възстановяване на изкопите след полагане на водопроводните и канализационните клонове без асфалтови работи, само с трамбован обратен насип и съответната дебелина от трошенокаменни фракции.

Техническият проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел II от ЗУТ - чл.142, ал.1 до 6, чл.143, ал.1, т.1 и т.3, ал.2, чл.144, ал.1 и чл.145, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

- ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОЕКТ ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

  - Част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“

Част „Водоснабдяване и канализация “ на техническия проект да се изготви, като проектната разработка да се съгласува с „В и К - Свищов“ ЕАД гр. Свищов/ „ВиК - Йовковци ООД.

Преди започване на проектирането да се направи обстоен оглед на обекта на място. При проектирането на част „В и К“ да се спазват всички действащи към момента на проектиране нормативни документи.

Проектната разработка да се изготви в съответствие с изходните данни, описани от Възложителя, както следва:

А) Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ

І. Изходни данни:

- Съществуваща схема и степен на изграденост на водопроводната мрежа в разглеждания район:

Водоснабдяването на абонатите в района, попадащ в обхвата на проект №BG16RFOP001-1.036.0001 „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“, обхваща част от улиците: Черни връх, Патриарх Евтимий и улици Хемус , ул.Бачо Киро, се осъществява от източна висока зона на град Свищов. Налягането във водопроводната мрежа се определя от преходен водоем (облекчител) с кота хранителна тръба 172,70; кота водно ниво 175,65. Водопроводната мрежа на разглеждания район и гр.Свищов е сключена по улиците Черни връх и Патриарх Евтимий с възможност за подаване на водни количества между високите зони - източна и западна, обосновани от преходният водоем (облекчител) с напорен водоем висока зона „Младост” намиращи се над квартал Симеон Ванков и напорен водоем висока зона „Болница”, намиращ се над МБАЛ ”Д-р Димитър Павлович”. Двете обособени високи зони на град Свищов са разделени с междинни кранове, намиращи се на кръстовището на ул. Черни връх с ул. Бачо Киро, на кръстовището на ул. Патриарх Евтимий с ул. Цар Освободител (пл. Хан Бъчва) и на кръстовището на ул.Люлин с ул. Бузлуджа.

- В разглеждания район попадат основни съоръжения към водоснабдителната система на гр.Свищов – Помпена станция „Младост” и напорен водоем „Младост” за ниска зона гр.Свищов. По улица Черни връх преминава довеждащият магистрален водопровод на гр.Свищов, изпълнен от полиетиленови тръби ф500 / 6 атм. и етернитови тръби ф564/10атм., по който се осъществява основното водоснабдяване на града. По улица Черни връх преминава транзитно главен водопроводен клон на ниска зона - изток гр.Свищов, изпълнен от етернитови тръби ф475/10 атм., свързващ напорен водоем ниска зона „Младост” с ниската зона на гр.Свищов (североизточната част на града). Степента на изграденост и присъединени абонати към съществуващата водопроводна мрежа е 100%.

Мрежата на довеждащия магистрален водопровод на гр.Свищов е изпълнена от полиетиленови тръби ф500 / 6 атм. и етернитови тръби ф564/10 атм. Изградена е през 2009 г. и през 1976 г. Същата е в добро състояние - не са констатирани аварии по нея  след въвеждането и в експлоатация и през последните 20 – 25  години, осигурява нужната пропускливост - Qmax=236 л/с., поради което не се предвижда нейната подмяна в предстоящата проектна разработка.

Мрежата на транзитния водопровод - етернитови тръби ф475/10 атм към ниска зона гр. Свищов, е изграждана пред 70 години на 20 век и е в добро състояние - не са констатирани аварии по нея  след въвеждането и в експлоатация и през последните 20 – 25 години, осигурява нужната пропускливост, поради което не се предвижда нейната подмяна в предстоящата проектна разработка

Водопроводната мрежа, захранваща абонатите в района, попадащ в проекта и обхващащ част от улиците: Черни връх, Патриарх Евтимий  и улиците: Хемус и Бачо Киро, е изпълнена от главни и второстепенни водопроводни клонове, хранителен и напорен водопровод към висока зона Младост. Уличната водопроводна мрежа е изпълнявана от стоманени и етернитови тръби, а сградните отклонения от поцинковани тръби, амортизирана е и има чести аварии.

Участъците от хранителния и напорния водопровод към ПС „Младост” попадат в зелени площи, северно от ОЗД „Слънчо”, което обуславя изместването на трасетата към прилежащите улици. Налягането във водопроводната мрежа на напорния водопровод към ПС „Младост” е над 10 атм. Водопроводите на хранителния водопровод ф300 и напорния водопровод ф250 са изпълнени от стоманени тръби през 80 години на 20 век с изтекъл амортизационен срок и констатирани аварии.

В настоящото задание се предвижда подмяна на уличната водопроводна мрежа. През 2007 г. са подменени участъци от 100 м.л. от уличната водопроводна мрежа със сградните отклонения по част от второстепенната улица Хемус, който участък е нов и в добро състояние след неговата подмяна.

ІІ. Изисквания към проекта по част Водоснабдяване:

- Цялостна подмяна на старата водопроводната мрежа на висока зона изток, която захранва абонатите от района.

- Изборът на новите трасета да се съобрази с преминаващите по улица Черни връх довеждащ магистрален водопровод на гр.Свищов от полиетиленови тръби ф500/6 атм., етернитови тръби ф546/10 атм. и етернитовия водопровод ф475/10 атм. към ниска зона гр. Свищов, които не се предвиждат за ремонт и подмяна.

- Да се предвидят главни клонове по улица Черни връх и улица Патриарх Евтимий, по които ще се запази сключеният пръстен на водопроводната мрежа между двете високи зони на гр.Свищов.

- Да се предвидят кранове на възлови места за разделянето на пръстена на отделни участъци от зоната – кръстовището на ул. Черни връх с подхода за кв. Симеон Ванков, кръстовището на ул. Черни връх с ул. Патриарх Евтимий, началния участък на ул. Патриарх Евтимий до площад Хан Бъчва, кръстовището на ул. Черни връх с ул. Бачо Киро и кръстовището на ул.Черни връх с ул. Бузлуджа. Новопроектираните кранове между източната и западната високи зони на кръстовището на ул. Бузлуджа с ул. Черни връх и на кръстовището на ул. Черни връх с ул. Бачо Киро, да се монтират в новопроектирани кранови шахти.

- Към всеки второстепенен клон от главните клонове  и към всяко сградно водопроводно отклонение да се предвидят шибърни спирателни кранове с гумени клинове.

- Да се предвиди подмяна с изместване на трасето към прилежащите улици на напорния и хранителен водопровод към ПС МЛАДОСТ за участъка, попадащ в територията на разглеждания проект.

- Вид на тръбите за водоснабдяване – Полиетиленови тръби, висока плътност, предназначени за работно налягане 10 атм. (ПЕВП, тип 100, SDR17, PN10). За участъка от напорния водопровод към ПС „Младост” – Полиетиленови тръби висока плътност предназначени за работно налягане 16 атм. (ПЕВП, тип 100, SDR11, PN16).

- Изпълнението на водопроводната мрежа с диаметър 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм да се предвиди на заварка на тръбите и полиетиленовите фитинги.

- Подмяна на сградните водопроводни отклонения от ф25 до ф63 - да се предвиди подвързване с метални водовземни скоби на резба, полиетиленови фитинги на сглобяема връзка.

- Подмяната на сградните водопроводни отклонения да се предвиди до абонатните водомери (общи водомери) на  собственици (абонатните помещения на жилищните блокове)

- Предвиждане на шибърни резбови чугунени тротоарни спирателни кранове с гумени клинове към сградните водопроводни отклонения (от 3/4″ до 2″).

- Подмяна на съществуващите пожарни хидранти и предвиждане на нови (надземни) съгласно нормативните изисквания. Съобразено със СТАНОВИЩЕ  Рег.№208-00-7 от 03.02.2015 г. на РДПБЗН - гр.Велико Търново. Предвиждане на шибърни тротоарни спирателни кранове ф80 с гумени клинове пред пожарните хидранти.

- Предвиждане на шибърни фланшови чугунени спирателни кранове с гумени клинове към уличните водопроводи (от 65 мм до 250 мм).

- Да се предвиди сигнална лента за обозначаване и предпазване при бъдещи изкопни работи.

- Изпълнението на водопроводната мрежа да се раздели на отделни участъци, в зависимост от района, който захранва, съобразено с проекта за организация на движението, което ще спомогне за поетапно изпълнение на СМР с ограничаване на районите за движение на МПС и изолиране на водоподаването на по-малки райони по време на изпълнението.

Б) Част: КАНАЛИЗАЦИЯ

І. Изходни данни:

- Съществуваща схема и степен на изграденост на канализационната мрежа в разглеждания район.

Районът, попадащ в обхвата на проект №BG16RFOP001-1.036.0001 „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“, обхваща част от улиците: Черни връх, Патриарх Евтимий и улици Хемус, и Бачо Киро. Същата е с 100% степен на изграденост – всички абонати от прилежащите улици са обхванати и включени към мрежата. Уличната канализационна мрежа е смесена - за битови и дъждовни (атмосферни) води.

Канализационната мрежа е част от централизираната канализационна мрежа на град Свищов и водите от нея са включени в пречиствателната станция за отпадъчни води.

Уличната канализация в разглеждания район (обхвата на проекта) е изпълнена от бетонови тръби, включващи главни и второстепенни канализационни клонове с диаметри от ф300 до ф800, разположени на дълбочини от 2 м до 5 м, а сградните отклонения са изпълнени от бетонови, каменинови и РVС тръби.

- В западният участъкът от уличната канализация по улица Патриарх Евтимий, попадащ в обхвата на проекта, е изграден през 60 години на 20 век от бетонови тръби с малък диаметър на началните клонове (бет. тръби ф250, ф300, ф400) и съответно малка пропускателна способност. През годините на експлоатация са констатирани експлоатационни проблеми, свързани с наводнявания на сутеренните помещения и чести запушвания на площадковите и улични участъци в западната част на улицата - жилищните блокове на улица Патриарх Евтимий №68, №70, №72 и №74 (УПИ ІV, УПИ V, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, от кв. 105 и кв.169, гр. Свищов). В източната част на улицата канализационната мрежа е изпълнена от бетонови тръби ф500 и ф600, като съответно в този участък тя е с по-добра пропускателна способност, а сградите, който обслужва, са разположени на по-високи коти.

- Участъкът от уличната канализация по улица Черни връх е изграден през 70 години на 20 век, и е изпълнен от бетонови тръби. Източната и централна част на разглеждания район, попадащ в обхвата на проекта, се отводнява на североизток към улица Студентска, като по нея преминават главни клонов, е изпълнени от бет.тръби ф800 и ф600, обхващащи и квартал Симеон Ванков и част от квартал Рила.

Западната част на разглеждания район на улица Черни връх, е клон изпълнен от бетонни тръби ф600 , ф450 и ф300, към който са включени улица Хемус и част от улица Рила. Отводняването на западната част от улица Черни връх се осъществява по канализационната мрежа на улица Бачо Киро и ул.Бузлуджа. Денивелацията на терена, диаметърът на тръбите и сформираните водни количества, обуславят добра пропускателна способност на разглежданите участъци от улица Черни връх, поради което не са констатирани проблеми, свързани с наводнявания и запушвания по мрежата.

- Участъкът от уличната канализация по ул. Хемус е изграден през 60 години на 20 век, и е. изпълнен от бетонови тръби ф300, като е начален клон на района, включващ се в бет.канал ф600 на участъка от уличния канализационен клон по улица Черни връх. Денивелацията на терена, диаметърът на тръбите и сформираните водни количества, обуславят добра пропускателна способност на разклажданите участъци от канализационната мрежа, поради което не са констатирани проблеми свързани с наводнявания и запушвания по нея.

- Участъкът от уличната канализация по улица Бачо Кира е изграждан през 60 години на 20 век и е изпълнен от бетонови тръби ф500, като е главен клон на района, в който се включват канализационните клонове от улиците Хемус, част от улица Черни връх и част от улица Рила. Денивелацията на терена, диаметърът на тръбите и сформираните водни количества, обуславят добра пропускателна способност на разглежданите участъци, поради което не са констатирани проблеми, свързани с наводнявания и запушвания по мрежата.

ІІ. Изисквания към проекта по част Канализация:

- Реконструкцията на западната част от канализационната мрежа по улица Патриарх Евтимий, обхващаща блокове №68, 70, 72 и 74 да предвижда:

  - Изолиране на сградните канализационни клонове към съществуващия канализационен клон, попадащ в пътното платно на ул.Патриарх Евтимий, като същият се предвиди да остане за обслужване на улицата.

  - Да се предвиди нов уличен канализационен клон в локалното пътно платно пред жилищните блокове, който да ги обслужва и да отводнява прилежащите им терени. Началото на канализационния клон да включва отпадните води от автомивката на площад Хан Бъчва (северозападно до жилищния блок на ул. Патриарх Евтимий №68).

  - Заустването на новия клон в съществуващата канализационна мрежа да се осъществи североизточно от жилищния блок на ул. Патриарх Евтимий №74.

  - Да се изградят нови сградни канализационни отклонения (площадкова канализация) до обслужващите канализационни ревизионни шахти на отделните входове на жилищните блокове. Да се предвидят ревизионни шахти на всяка възлова чупка по трасето на канализационната мрежа и на всяко присъединяване на сградно канализационно отклонение от вход към жилищен блок.

- Реконструкцията на общото съществуващо канализационно отклонение от бетонови тръби ф300 на жилищен блок на ул.Черни връх №72 да предвижда:

  - Изместване на канализационното отклонение извън имоти УПИ V и УПИ ІV от кв.159.

  - Да се предвиди нов уличен канализационен клон в локалното пътно платно пред жилищните блокове, който да ги обслужва.

  - Заустването на новия клон в съществуващата канализационна мрежа на ул. Черни връх да се осъществи посредством ревизионна шахта.

- Вид на тръбите за канализация

  - Двуслойни гофрирани муфирани тръби с фасонни части за уличен канал, с клас на натоварване SN8 за диаметри над ф200 вкл.

  - Дебелостенни муфирани РVС тръби, с клас на натоварване SN4 - сградните отклонения за диаметри ф110 и ф160.

- Канализационните ревизионни шахти да се предвидят от готови елементи или монолитни от стоманобетон. Да се предвидят чугунени улични капаци с необходимата носимоспособност в участъка на уличната пътна настилка.

- Да се предвидят нови надлъжни дъждоприемни решетки по уличната настилка на подходите към жилищните блокове от главното пътно платно, като заустването на отводнителните и клонове към новопроектирания канализационен клон да се осъществява посредством ревизионни шахти.

- Да се предвиди промивка/почистване на уличната канализационна мрежа с каналопочистваща машина „Вома” на уличните канализационни клонове в обхвата на реконструкцията на водопроводната мрежа по ул. Патриарх Евтимий.

  - Част „ГЕОДЕЗИЧЕСКА (трасировъчен план и вертикална планировка);

Част „Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка) да се изготви, като:

1. Проектът по част „Геодезическа” да се разработи върху геодезическо заснемане на съществуващия терен, определен за строителството.

1.1. Да се изготви подробна ситуация, която да осигури нужната за проектирането на информация. Разработката да е в действащата към момента на проектиране Българска геодезическа система 2005 (БГС 2005).

1.2. Точките от РГО да се стабилизират трайно и да се реперират. Местата на реперирането да бъдат сигнализирани с боя и координирани, за да се улесни откриването на точките от РГО по време на строителството. Да се приложи и реперен карнет за точките. Местата на точките от полигона да се покажат и върху ситуацията. Да се приложи схема на опорната мрежа.

1.3. Геодезическата снимка да се съвмести с действащия регулационен и кадастрален план.

1.4. Проектът да съдържа също Трасировъчен план на предвидените за реконструкция улични клонове на ВиК мрежата в обхвата на проекта.

1.5. Да се определи точното отлагане на проекта на място. Трасировъчният план да се разработи по ортогонален и полярен метод.

2. Чертежите на част „Геодезическа и вертикална планировка” да включват:

2.1. схеми на геодезическите мрежи за трасиране и контролиране - ъглово- дължинни, GPS, строителна, осова и др.;

2.2. проекти, съответно скици за трасиране, с данни за трасирането и контролирането на основните и подробните оси при строителството и монтажа на обектите, както и на строителната или друг тип мрежа за трасиране;

2.3. при необходимост - план за вертикално планиране, изработен върху кадастрална основа, с височинно обвързване на съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;

2.4. характерни напречни и надлъжни профили;

2.5. трасировъчен план, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта.

Проектът по част „Геодезическа” да се разработи в съответствие с нормативните актове и действащите инструкции по геодезия и да се представи и на магнитен носител.

  - Част „ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО“

Част „Временна организация и безопасност на движението“ за въвеждане на ВОБД в уличния участък, в който се извършват СМР, има за цел:

1. да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, възникнали в пътния (уличния) участък, и за изменените пътни условия;

2. да указва границите на пътния (уличния) участък с изменени пътни условия;

3. да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през пътния (уличния) участък

Част „Временна организация и безопасност на движението“ да съдържа:

1. обяснителна записка;

2. идейни схеми за:

а) вида и разположението на сигнализацията с пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализиране в работния участък с необходимите разстояния и размери;

б) обходния маршрут (при необходимост) и неговата сигнализация.

3. количествена сметка на СМР за изпълнение на мероприятията за временната организация и безопасност на движението.

Към изчисленията на част временнао рганизация и безопасност на движението да се приложи и стойностна сметка на СМР.

Проектната част да се изготви в съответствие с изискванията на Наредба №3/2010 г. за временната организация и безопасността движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

  - Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Да се изготви проектна част към техническия проекта съгласно изискванията на Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ с минимален обхват и съдържание съгласно приложение № 3 към нея.

  - Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“

Проектната част да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10 (от т.1 до т.16) от Наредба №2/2004 г. на МТСП и МРРБ за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да съдържа:

1. организационен план;

2. строителен ситуационен план;

3. план за последователността на извършване на СМР;

4. планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

5. мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

6. списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;

7. списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;

8. схема на временната организация и безопасността на движението по тран-спортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;

9. схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

10. схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;

11. схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;

12. схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;

13. схема на разположението на санитарно-битовите помещения;

14. схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;

15. схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места;

16. схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

  - Част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“

На основание чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, преди започването на СМР е необходимо да се изготви план за управление на строителните отпадъци (СО) по чл. 11, ал. 1 ЗУО.

Планът за управление на СО включва:

1. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2 от наредбата;

2. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 - за проекти, включващи дейности по премахване на строежи;

3. прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползот-воряване съгласно приложение № 4 от наредбата;

4. прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа, съгласно приложение № 5 от наредбата;

5. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 10 от наредбата.

  - Част „СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ“

Част „Сметна документация“ да е със съдържание съгласно чл. 150, ал. 1 от Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти - обяснителна записка, количествени сметки по всички части на техническия проект за видовете СМР, спецификации на оборудването и друга необходима информация.

Да се представят подробни количествено - стойностни сметки към всички части на проекта, в които да се посочат, както новите видове СМР, доставки на оборудване, монтажни работи, така и всички демонтажни дейности.

Към част сметна документация да се изготви обобщена (генерална) стойностна сметка на обекта.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТАНТИТЕ

Всички проектни части на техническия инвестиционен проект да се изготвят от физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност съгласно изискванията на чл. 229 от Закона за устройство на територията.

Участникът и неговите подизпълнители (ако има такива) трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

В случай, че избраният за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по-ниска категория от категорията на строежа, обект на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват, трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

- ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ

Всички документи - графични и текстови, по всички части на техническия инвестиционния проект да се подпишат и подпечатат от проектанта на съответната част и да се съгласуват с подпис от възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7 ЗУТ.

Водещ проектант при изготвянето на ТП е лицето - автор на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя, а именно: проектантът на част „Водоснабдяване и канализация“ на ТП. Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на всички части на инвестиционния проект.

- ИЗХОДНИ ДАННИ (СКИЦА, ВИЗА, АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ДР.)

Възложителят предоставя следните документи:

  - Схеми/Скици с нанесени трасета на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа, след направено предварително проучване в обхвата на проекта.

  - Схеми на участъците от водопроводната и канализационна мрежажи, предвидени за реконструкция, с идейни проектни размери.

- ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 163 И ЧЛ. 163А ОТ ЗУТ:

Предмет на тази част от Техническата спецификация е определянето на изискванията на Възложителя относно изпълнителя на строително-монтажните работи за изграждането на ОБЕКТ: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036.0001“.

Общи изисквания към изпълнителя на СМР:

1. Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

2. Строителят носи отговорност за:

2.1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

2.2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;

2.3. своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2;

2.4. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато от възложителя с договор не е възложено на друг участник в строителството, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;

2.5. съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 и актовете и протоколите, съставени по време на строителството;

2.6. изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строежи.

3. Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

4. Строителят може да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове строителни и монтажни работи или на части (етапи) от строежа.

- Освен това изпълнителят:

  - е длъжен във всеки един момент да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно, и да бъде доверен съветник на Възложителя съобразно принципите на професионалната етика;

  - е длъжен да осигури достъп за извършване на проверки на място;

  - е длъжен да спазва националното законодателство;

  - е отговорен за това, че лицата от екипа му и подизпълнителите му няма да използват по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласяват пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала им известна при или по повод изпълнението на този договор;

  - няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия;

- Застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ

Участникът и неговите подизпълнители (ако има такива) трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

В случай, че избраният за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по-ниска категория от категорията на строежа, обект на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участника и неговите подизпълнители за дейността, която извършват, трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

7. Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Изпълнителят е длъжен по време на изпълнението на СМР стриктно да спазва законодателството, касаещо здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Участниците могат да предложат допълнителни мерки по ЗБУТ, които не са задължителни по българското законодателство, но ще осигурят безопасността при работата не само за работещите на обекта, но и за преминаващи близо до него лица.

Работите да се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на лични предпазни средства – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- организация на строителната площадка - козирки над входове на сгради, огради, предпазни фасадни мрежи;

- начин за укрепване на тръбни скелета, начин на качване на работници и товари по скелето, работа във вертикала;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- безопасно извършване на покривни работи;

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

- наличие на въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Задължително на обекта да има аптечна с медикаменти и превързочни средства в срок на годност.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

- ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИЯ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 162, АЛ. 2  ОТ ЗУТ И НАРЕДБИТЕ КЪМ НЕГО.

„Авторски надзор“ е дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвил инвестиционния проект, която той извършва на строителната площадка, при изпълнението на задълженията му като „Проектант” по смисъла на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Авторският надзор ще се осъществява от проектантите на всички части от одобрения инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж.

Юридическото лице, сключило договора за инженеринг, който включва и изготвянето на инвестиционния проект, чиито представители са проектантите, ще осъществяват авторски надзор и ще контролират за точното изпълнение по всички части на одобрения технически проект съгласно изискванията на чл. 162 от ЗУТ, носи отговорност за:

- Осъществяването на авторски надзор по всички части на техническия проект;

- Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняването на авторския надзор по време на строителството.

- Описание на дейностите:

  - Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

  - В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.

  - Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при следните случаи:

- При подписването на протоколи и актове;

- При обсъждане и промяна на конструктивните решения;

- При одобряване на конструктивни решения;

- При изготвяне на ревизирани чертежи/проекти;

- При изменение на проектни части по време на работа;

- Изпълнителят осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част на площадката за всички етапи на изпълнение на проекта;

- Изпълнителят осигурява присъствие на своите специалисти - проектанти, по съответната част при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или упълномощено от него лице;

- Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор, спазването на условията за безопасност съгласно проекта за План за безопасност и здраве, при извършване на определен вид дейност;

- Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор, спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

- Лицето, упражняващо авторски надзор, заверява екзекутивната документация съвместно с възложителя, строителя, лицето, физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, и лицето, извършило строителния надзор, след подписване на същата от технически правоспособните лица по съответните части на проекта към лицето, упражняващо строителен надзор;

- Проектантът уведомява своевременно Възложителя за промяна в изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна на приетите КСС;

- При несъществени отклонения от одобрения проект в процеса на изпълнението му, изготвя ревизирани чертежи или изменения на проектите по време на работа.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи по предмета на поръчката са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект. Те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени с Наредба № 2 от 2003 г.

Гаранционните срокове текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация.

- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Срокът за изпълнение е от датата на подписване на договора до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки, и включва:

1. Срокът за изработване на техническия инвестиционен проект е по предложение на участника, и не следва да е повече от 30 (тридесет) календарни дни. Срокът за проектиране започва да тече от датата на подписване на договора.

2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности не следва да е повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи и дейности започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки.

3. Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки.

VI. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Рисковете дефинирани от Възложителя, които могат да възникнат при изпълнението на договора са:

а. Времеви рискове, в т.ч.:

- Закъснение началото на започване на строителството;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

б. Технически рискове, в т.ч:

- Риск, свързан с трудносни с  използваната от изпълнителя техника;

- Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;

- Риск, свързан с трудносни с  атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия

в. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

г. Трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

VII. ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ/ МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СА:

- Полиетиленови тръби, висока плътност, предназначени за работно налягане 10 атм. (ПЕВП, тип 100, SDR17, PN10);

- Полиетиленови тръби висока плътност предназначени за работно налягане 16 атм. (ПЕВП, тип 100, SDR11, PN16;

- Двуслойни гофрирани муфирани тръби с фасонни части за уличен канал, с клас на натоварване SN8 за диаметри над ф200 вкл. ;

- Дебелостенни муфирани РVС тръби, с клас на натоварване SN4 - сградните отклонения за диаметри ф110 и ф160.

В техническото предложение си участникът трябва да ги посочи в т. 4 и да приложи съответния документ.

Под „приложен документ” следва да се разбират Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г. При липса на хармонизирани стандарти за продуктите, същите следва да са придружени със съответните документи в съответствие на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, ДВ бр.14 от 2015 г.

Важно!!!!! В случай, че в техническата спецификация или на друго място в документацията за участие конкретен материал е обозначен с български стандарт, които въвежда европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации или международни стандарти  се допълва с думите, или еквивалентно/и , на основание чл.48, ал.2 от ЗОП.

Приложения:

1. Схеми/Скици с нанесени трасета на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа, след направено предварително проучване в обхвата на проекта.

2. Схеми на участъците от водопроводната и канализационна мрежи, предвидени за реконструкция, с идейни проектни размери.

ИЗГОТВИЛ:

Инж. Мария Дочева

Дата: февруари 2017 г.

гр. Свищов