ТехническА спецификация

- КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА

възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с  обява при условията и реда на глава  двадесет и шеста, чл. 187 - 189, във връзка с чл. 20, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор на обект: „Преустройство и смяна на предназначение на помещения за разполагане на компютърен томограф в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович ЕООД“, гр. Свищов“  по проект „Вашето здраве има значение! – модернизация на болниците в Зимнич и Свищов”  - Project Code 16.5.2.042; eMS code: ROBG-174, ДБФП №49362/06.04.2017 г. по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г.“.

Предметът на обществената поръчка включва:

- Изработване на инвестиционен проект във фаза работен за преустройство  и смяна на предназначение на помещения за разполагане на компютърен томограф в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович ЕООД“;

- Извършване на строително-монтажните работи и дейности съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред работен инвестиционен проект;

- Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.

- ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за ОБЕКТ: „Преустройство и смяна на предназначение на помещения за разполагане на компютърен томограф в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович ЕООД“ в обхвата на дейностите по проект „Вашето здраве има значение! - Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов”, по Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“

Предмет на тази част от Техническата спецификация е определянето на изискванията на Възложителя относно изготвянето на работния инвестиционен проект.

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ и ДАННИ:

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

  - Изходните данни и документите, необходими за изработването и одобряването на работния инвестиционен проект: Идеен проект за строеж: „Преустройство и смяна на предназначение на помещения за разполагане на компютърен томограф в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович ЕООД“, гр. Свищов“, одобрен от Главния архитект на Община Свищов;

Възложителят ще съдейства на проектанта като предостави необходимата информация и документи, във връзка проектирането, която е на негово разположение

Строежът е Първа категория, съгласно издаденото от Главния архитект на Община Свищов Разрешение за строеж №13/08.03.2016 г.

  - Работния инвестиционен проект за обект „Преустройство и смяна на предназначение на помещения за разполагане на компютърен томограф в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович ЕООД“, гр. Свищов“, в обхвата на проект „Вашето здраве има значение! - Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов”, по Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“, следва да включва следните проектни части:

    - Част „Архитектура“;

    - Част „Конструктивна;

    - Част „Електрическа“;

    - Част „Слаботокова инсталация”;

    - Част „ОВК”

    - Част „Пожарна безопасност“;

    - Част „План за безопасност и здраве“;

    - Част „План за управление на отпадъците“

    - Част „Сметна документация“.

- При изготвянето на работния инвестиционен проект, следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба по всички проектни части, съответно измененията към датата на изпълнението.

Техническият  инвестиционен проект да е с обхват и съдържание, съгласно:

- Нормативните изисквания на законодателството за тези съоръжения;

- Изискванията посочени от съответните инстанции и експлоатационни дружества в договорите за присъединяване или издадени становища и съгласувателни писма.

- Всички проектни части на Инвестиционния проект е необходимо да са изготвени в съответствие с изискванията на действащата към момента на изработването им нормативна уредба и изискванията на съгласуващите и одобряващи инстанции. Пълният обем и съдържание на инвестиционния проект е отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Конкретните проектни решения да бъдат разработени във фаза: работен проект, и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР (строително-монтажни работи), включително подробни количествени сметки по всички специалности.

Всяка проектна част на техническия проект да съдържа:

- Чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби: ситуационно решение - в М 1:200 или М 1:500; разпределения, разрези - в М 1:50 или М 1:100;

- Други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни;

- Изчисления, обосноваващи проектните решения.

- Количествена и стойностна сметка по всички части и за всички демонтажни и строително-монтажни дейности при реализацията.

Проектните части да са окомплектовани с необходимите изчисления, схеми, текстови и чертожен материал, съобразен с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да са съобразени с техническите проекти по останалите части.

Работния проект за обекта се предава на възложителя в 5 (пет) оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител, включително DWG формат в обем и съдържание, отговарящи на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички документи - графични и текстови, по всички части на техническия инвестиционен проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от Възложителя съгласно чл. 139, ал.3 от ЗУТ.

В инвестиционния проект да се предвидят продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 ЗТИП.

Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите да е оценено и удостоверено при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г.).

Продуктите, предвидени за влагане в сградите и съоръженията, които са произведени и/или пусната на пазара в държави - членки на Европейския съюз или законно произведени в държава от Европейската асоциация на свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват с характеристиките им, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност за здравето и живота на обитателите на сградите и опазването на околната среда.

При разработването на проекта да се заложи използването на съвременни технологични решения, инсталации и материали, за създаване на оптимални условия за експлоатация на компютърния томограф и прилежащите му помещения, както и възможност за достъп от хора в неравностойно положение.

- РАБОТНИЯ  ПРОЕКТ ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

  - Част „АРХИТЕКТУРА“

- Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с идейния проект и да съдържа информация за необходимите строителни продукти и техническите изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

- Разпределение;

- Характерни вертикални разрези на помещенията;

Графичното представяне трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по преустройството на сградата.

- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР

Кратко описание и изисквания за изпълнение.

МБАЛ “Д-р Димитър Павлович“  е разположен в  УПИ I, кв.65, гр.Свищов, Конструкцията на сградата е монолитна със стоманобетонни носещи елементи.  Построена е през 1977 г.

Във връзка със закупуването и монтирането на компютърен томограф  се преустройва фоайе на 3-ти етаж в бл.4 на болницата като се премахват съществуващи помещения за регистратура, архив и складове. Изграждат се следните нови помещения свързани с разполагането на компютърния томограф: регистратура, чакалня, процедурна зала компютърен томограф, командно, съблекалня пациенти, съблекалня персонал и помещение елтабло. При изграждането им да се спазват необходимите технологични изисквания за разполагането на апаратурата и необходимите отстояния  от 220 см за оформяне на  новите коридори. Командното и прозорецът за наблюдение е необходимо да са разположени в остта на томографа.

Стените на новите помещения да се изпълнят: от гипсокартон – по два пласта гипсокарон с минерална вата помежду им на конструкция за стандартните помещения и гипсокартон за радиационна защита на конструкция за ограждащите стени на процедурното. Готовите стени да се обработят с латекс след шпакловка и грундиране.

Настилките за всички помещения без чакалнята да са 3мм PVC антистатична рулонна настилка с висок клас на изтриваемост, клас по реакция на огън  Dsl-s1 положени върху саморазливна замазка .  Таваните на помещенията са окачен растерен тавани от гипсокартон

Дограма: Всички врати на процедурното да са с оловен еквивалент по лъчезащитен проект, както и оловното стъкло към командното.

Пътят  за евакуация е директен към коридора и към стълбището към фоайето.

Сградата е с негорима   монолитна конструкция. Използваните нови материали  са негорими и отговарят на нормативните изисквания.

Вратите в сектора  да са със светла ширина, позволяваща предвижването на хора с увреждания

Ширината на  съществуващите фоайета и коридори осигурява необходимата достъпна среда.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Застроена площ                  81.00  кв.м

Застроен обем                    243.00   куб.м

  - Част „КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ”

•	 Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в техническия проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

•	 Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

2.3. Част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА” – вътрешни електрически инсталации – силова и осветителна

- Обяснителна записка да съдържа описание на възприетите технически решения за: електрозахранване на табла НН, инсталация контакти с общо предназначение, инсталация основно осветление, инсталация за захранване на ОВК-съоръжения, предупредителна и аварийна инсталации и заземителна инсталаци, както и информация за предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение

Електрозахранване на табла НН

В идейния проект е предвидено РТ_Т да се монтира в самостоятелно помещение. Захранването му е от съществуващо ГРТ на сградата. От РТ_Т се захранват следните табла:

Т1 – табло осветление и контакти;

Т2 – табло ОВиК;

Т3 – табло на доставчика на компютърния томограф;

От табло Т3 се захранват консуматорите на системата и е комплексна доставка на фирмата за специализираното оборудване.

Горните разпределителни табла да се монтират на стена, като връзките между тях са кабелни.

Корпусите на таблата и апаратурата на доставчика да бъдат заземени Корпусите на всички трифазни консуматори да се свържат към заземлението. Да се изпълни заземителна верига за подсистемите, като се спазва IEC 60101 и -01.

След завършване на заземителната уредба да се измери преходното съпротивление на заземлението и се състави протокол.

При поръчката на таблата да бъде спазен стандарт БДС ЕN 60439-3.

Инсталация контакти общо предназначение

Инсталацията в помещенията да се изпълни с кабели NYY. Кабелите да се положат на скоби по бетоновия таван или под гипскартона на стените.

Инсталацията в помещенията да се изпълни в ПЕ-тръби, положени скрито в стената.

Линиите за контактите с общо предназначение да се изпълнят с проводник  3х2,5mm².

Третото жило на трипроводните линии и петото жило на петпроводните, да бъде заземено за да се избегне предаването на смущения и за обезопасяване.

В процедурно помещение е препоръчително да има поне по една двойка контакти 220V в средата на всяка стена, като се има в предвид че инсталацията им не трябва да нарушава лъчезащитата на помещението.

В командното помещение да има поне 3 двойни контакта 220V, монтирани под плота на оператора.

Изводите за контакти с общо предназначение в таблата да бъдат защитени с устройства за дефектнотокова защита 30mA, които да не се влияят от захранващото напрежение /стандарт БДС EN 61008-1/2-1/.

Да не се допуска обединяването на неутралните и защитните проводници на различни  токови кръгове.

Инсталация основно осветление

Инсталацията за осветление да се изпълни с кабел NYY със сечение 1,5mm², изтеглен  в окачения таван или скрито под гипскартона на стените.

Светотехническите изчисления за качествата на осветлението в помещенията, да се направят със специализиран софтуер. Заложените нормени количествени и качествени показатели на осветлението за различните типове помещения са според EN 12464-1:2002. На база нормените изисквания да се определи броя, вида и мощността на осветителните тела така, че да се постигнат съответните показатели с минимален разход на електроенергия.

При проектирането на осветителните уредби в помещенията да се вземат превид следните светотехнически  изисквания:

- общо осветление на технически помещения – 200 lx.

- общо осветление на коридори и WC за болнични заведения– 200 lx.

- общо осветление на процедурното помещение – 500 lx.

- общо осветление на контролното помещение – 500 lx.

- цвят на светлината - дневен;

Захранването на основното осветление в помещенията е от Т1.

Общото осветление в процедурното помещение се използва за придвижване на пациента от и към помещението, както и за обслужване на апаратурата вътре в него. В идейния проект е предвидено да се реализира с осветителни тела с компактни LED лампи 42W, тип „Луна”, за вграждане в окачен таван.

Осветлението в общодостъпните зони – регистратура и чакалня е реализирано с осветителни тела с LED лампи 42W, тип „Луна”.

Осветлението в командното помещение и в техническите помещения е реализирано с осветителни тела с луминесцентни лампи 4х18W, с параболична огледална решетка, тип “down light”.

Евакуационното осветление е реализирано с осветителни тела с к.л.л. 11W, с вградена акумулаторна батерия. Телата сработват автоматично при отпадане на мрежовото напрежение, продължителността на работата им е 30min. Надписите на разсейвателите им са: “бягащо човече със стрелка” - за указване посоката на движение и “Изход” - за мястото на евакуация.

Управлението на осветлението се осъществява от персонала с ключове до съответната врата, на около 1,00m. от кота готов под. Ключовете за управление на осветлението в процедурното и командното помещение са димиращи. Чрез тях се осигурява максимална осветеност 500 lx по време на позиционирането на пациента и настройка на апаратурата, след което нивото на осветлението се понижава на комфортно за пациента до края на процедурата.

Всички ключове да са на разстояние не по-малко от 0,25м от ОВ и ВК инсталации.

Инсталации за захранване на ОВК-съоръжения

Изводите за захранване на вентилационното оборудване да бъдат на твърда връзка в р.к., в непосредствена близост до съответното съоръжение.

Включването на вентилацията на техническите помещения, съгласно идейния проект ще става от персонала чрез бутони/ключове на фасадата на Т2.

Вентилацията на процедурното помещение е самостоятелна и се управлява ръчно от персонала в командното помещение или автоматично от пожароизвестителната централа /ПИЦ/. Ръчното управление на вентилацията в процедурното помещение ще става от бутони „пуск-стоп”, монтирани на панел за местно управление пред оператора в командното помещение. Бутоните да имат ясни надписи "включено" и "изключено" и светлинна сигнализация зелена/червена

Включването на нагревателя в съответната инсталация трябва да предизвиква включване на нагнетателния вентилатор, а изключването на нагнетателния вентилатор едновременно да изключва нагревателя.

Пожароизвестителната централа ще изключва автоматично всички вентилационни съоръжения и консуматорите трета категория. ПИЦ се захранва от РТ–Т пред главния автомат.

Климатичната система е с външно тяло, захранено с кабел с подходящо сечение, изтеглен в РЕ-тръба по стената.

Предупредителна и аварийна инсталации

В идейния проект е предвидено захранване на инсталациите за предупредителни светлинни сигнали и аварийни стоп-бутони. За захранването на тази част се монтира разпределително табло в процедурното помещение. Към таблото се подават сигнали за управление или изключване чрез оперативни вериги от аварийни бутони и сензори.

От външната страна над всяка врата водеща към процедурно помещение трябва да има сигнална светлина (осветително тяло) с надпис „Не влизай“ или знака за радиоактивност. Всички светлини се свързват паралелно, като кабелът е изведен на клеми в ел. табло. Светлините се захранват и управляват от системата на томографа.

На всяко крило на врата, водещо към процедурното помещение трябва да се инсталира сензор, като сензорите се свързват последователно и кабелът се извежда на клеми в ел. табло. Сензорите управляват системата като не позволяват работа на томографа при отворена врата.

Предвиждат се бутони за аварийно изключване на захранването, намиращи се в командно и процедурно помещение, свързани последователно, като кабелът се свързва към модула за управление на главният прекъсвач на ел. таблото. Веригата за управление се захранва на 220V преди главният прекъсвач.

Заземителна инсталация

Компютърният томограф изисква две заземителни вериги. Едната осигурява заземяване на основните компоненти на системата на томографа: носещата рамка/стойка, модулатора и шкафовете на конзолата. Реализирана е с поцинкована шина 40/4 и външно заземление от 3 кола 63/63/6.

Втората заземителна верига е за подсистемите на томографа. Изпълнителят трябва да инсталира заземяващ проводник от всяка от подсистемите до заземяващата шина в  съответното ел.табло. Минималното сечение на заземяващия меден проводник трябва да е равно по размер със сечението на захранващите проводници.

Да не се използват водопроводни тръби за заземяване.

При изпълнение на заземителна инсталация да се спазва IEC 60101.

2.4.Част „СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ”– Структурна кабелна система и Дуплексна система

- Обяснителната записка да съдържа информация за проектните решения за изграждане на телефонна инсталация, локална компютърна мрежа и дуплексна разговорна система, както и описание на предвидените за влагане при изпълнение на инсталациите строителни материали и изделия и технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

- Графична част, поясняваща начина на изграждане на мрежите.

Предвидената  в идейния проект структурна кабелна система удовлетворява изискванията на международните стандарти LAN, ATM и ISDN мрежи. Системата обединява телефонната, интернет и компютърна мрежи. Осигурява възможност за включване на локална компютърна система със софтуер, съответстващ на изискванията и на характера на информациите за болници. Проектът предвижда обособяване на едно работно място с два излаза PC и един брой телефонен апарат. Предвижда се свързването да се осъществи във вече съществуващ разпределителен шкаф, монтиран в помещението за сървър.

Телефонна инсталация

Телефонната инсталация в помещението за разполагане на компютърен томограф в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович ЕООД“, гр. Свищов , ще изхожда от разпределителния шкаф,монтиран в помещение сървър. Идейният проект предвижда направа и монтаж на кабелен проводник UTPat 6 в гофрирани тръби в улеи по стените, от сървърното помещение до томографичния кабинет и регистратура. В кабинета в командната зала ще се монтира розетка с Insert RG 11Cat 6., както и на регистратурата 2 броя Insert RG11Cat.6

Локална компютърна мрежа

Компютърната инсталация и тази за Интернет ще изхожда от един и същи разпределителния шкаф в сървърното помещение. От всяко работно място инсталацията да се изпълни с по два броя кабели FTP-4х2х0.5мм Cat.6 до разпределителния шкаф за връзка към IT инфраструктура на болницата за връзка с PACS системата. В томографичния кабинет се предвижа монтаж на два броя компютърни излаза с FTP Cat. 6, като местоположението им е съобразено с обзавеждането. Според обзавеждането на регистратурата са обособени две работни места, за които е необходимо да се опроводи с по два броя FTP Cat. 6. На стената ще се монтира розетки с Insert RG 45 Cat 6.

Дуплексна разговорна система

Дуплексното разговорно устройство, предвидено в идейния проект се състои от пулт за управление на оператора и външен панел за пациенти. Разговорното устройство e предназначено за работа по схема "оператор-пациент" през звуконепроницаеми прегради. Пациентът може едновременно да говори и да слуша оператора. На оператора е предоставена възможност сам да регулира силата на звука, чувствителността на микрофона и при необходимост да изключи микрофона. В устройството е възможно да има настройки, като светодиода индикация на статуса, вградено енергонезависимо съхранение на текущите настройки -чувствителността на микрофона и силата на звука, при изключване на електрическото захранване. Предаването на информация от оператора към пациента става чрез. натискането на бутон. В устройството, освен базови настройки има наличието на линеен изход (Line Out) позволяващ да се изведе звук на външни говорители, тонколони и да се направи висококачествен запис на разговорите ако е включено записващо устройство. Да се елиминират микрофонията и взаимното влияние на микрофоните и говорителите, както на пулта на служителя, така и на панела на пациента. Панелът, който е при пациента трябва да бъде монтиран възможно най-близо до посетителя(пациента) и насочен към него. Чувствителността на микрофона е висока (от няколко сантиметра до няколко метра) и позволява монтаж на панел и на по-голямо разстояние от идеалното, но в този случай служителят зад преградата ще чува звук от по-широка зона около посетителя(пациента), което не е желателно в много случаи. Инсталацията ще се изгради с кабели ТЧП 4x0,5мм и ШВПЛ 2х0,5мм от процедурното помещение до командното помещение.

2.5.Част „ОВК”

- Обяснителната записка да съдържа информация за проектните решения за вентилация и климатизация на изгражданите помещения и описание на предвидените за влагане при изпълнение на инсталациите строителни материали и изделия и технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение.

Вентилация

Съгласно одобрения идеен проект за групата изграждани помещения е необходимо да се предвиди обща приточно-смукателна вентилационна инсталация с утилизация на топлината на отработения въздух. Вентилацията да се осъществява от компактен комбиниран приточно-смукателен вентилационен блок, състоящ се от следните основни съоръжения: нагнетателен и смукателен вентилатор, рекуперативен утилизационен топлообменник въздух-въздух, филтър за отработен въздух, високоефективен филтър за пресен въздух и автоматика. Командването на системата е с дистанционно електронно управление.

Съоръженията да се монтират високо, непосредствено под тавана.

Подаването и изсмукването на въздух в помещенията да става от вентилационни решетки с регулиращ и направляващ апарат. Организацията на въздухообмена е следната: в процедурното помещение подаване в горна зона, хоризонтално с таванен ефект и изсмукване в долна зона, а в останалите помещения – подаване и изсмукване в горна зона.

Засмукването на пресен въздух става от фасадата, а изхвърлянето на отработен въздух – над покрива.

Климатизация

За всички помещения, без съблекалните в идеиния проект са предвидени термопомпени климатизатори сплит система. Вътрешните тела са за високостенен монтаж. Външните тела ще се монтират на покрива.

Чрез климатичните инсталации ще се поддържа целогодишно температурния режим, като моментната отоплителна или охладителна мощност се регулира автоматично. Всички климатични терминали в помещенията ще работят на 100% рециркулационен въздух.

Командването на климатичните инсталации ще става с електронни дистанционни управления, комплексна доставка със съоръженията.

2.7.Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Да се изготви проектна част към техническия проекта съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ с минимален обхват и съдържание съгласно приложение № 3 към нея.

2.8.Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“

Проектната част да се изготви в съответствие с изискванията на чл.10 ал. 1(от т.1 до т.16) от Наредба №2/2004 г. на МТСП и МРРБ за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да съдържа:

1. организационен план;

2. строителен ситуационен план;

3. план за последователността на извършване на СМР;

4. планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

5. мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

6. списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;

7. списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;

8. схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;

9. схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

10. схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;

11. схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;

12. схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;

13. схема на разположението на санитарно-битовите помещения;

14. схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;

15. схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места;

16. схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

2.9.Част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“

На основание чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, преди започването на СМР е необходимо да се изготви план за управление на строителните отпадъци (СО) по чл. 11, ал. 1 ЗУО.

Планът за управление на СО включва:

1. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2 от наредбата;

2. прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползот-воряване съгласно приложение № 4 от наредбата;

3. прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа, съгласно приложение № 5 от наредбата;

4. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 10 от наредбата.

2.10.Част „СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ“

Част „Сметна документация“ да е със съдържание съгласно чл. 150 от Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти - количествени сметки по всички части на техническия проект за видовете СМР, спецификации на оборудването и друга необходима информация.

Да се представят подробни количествено - стойностни сметки към всички части на проекта, в които да се посочат, както новите видове СМР, доставки на оборудване, монтажни работи, така и всички демонтажни дейности.

Към част сметна документация да се изготви обобщена (генерална) стойностна сметка на обекта.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТАНТИТЕ

Всички проектни части на техническия инвестиционен проект ще се изготвят от физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност съгласно изискванията на чл. 229 от Закона за устройство на територията.

Участникът и неговите подизпълнители (ако има такива) трябва ще притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

- ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ

Всички документи - графични и текстови, по всички части на техническия инвестиционния проект ще се подпишат и подпечатат от проектанта на съответната част и да се съгласуват с подпис от възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 139, ал. 3 от ЗУТ.

Водещ проектант при изготвянето на ТП е лицето - автор на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя, а именно: проектантът на част „Архитектура“ на ТП. Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на всички части на инвестиционния проект.

- ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 163 И ЧЛ. 163А ОТ ЗУТ:

Общи изисквания към изпълнителя на СМР:

1. Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

2. Строителят носи отговорност за:

2.1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

2.2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;

2.3. своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, удостоверяващи обстоятелствата по т. 2.1 и 2.2;

2.4. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато от възложителя с договор не е възложено на друг участник в строителството, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;

2.5. съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 и актовете и протоколите, съставени по време на строителството;

2.6. изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строежи.

3. Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

4. Строителят може да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове строителни и монтажни работи или на части (етапи) от строежа.

- Освен това изпълнителят:

  - е длъжен във всеки един момент да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно, и да бъде доверен съветник на Възложителя съобразно принципите на професионалната етика;

  - е длъжен да осигури достъп за извършване на проверки на място;

  - е длъжен да спазва националното законодателство;

  - е отговорен за това, че лицата от екипа му и подизпълнителите му няма да използват по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласяват пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала им известна при или по повод изпълнението на този договор;

  - няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия;

- Застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ

Участникът и неговите подизпълнители (ако има такива) трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

В случай, че избраният за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по-ниска категория от категорията на строежа, обект на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участника и неговите подизпълнители за дейността, която извършват, трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

7. Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Изпълнителят е длъжен по време на изпълнението на СМР стриктно да спазва законодателството, касаещо здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Участниците могат да предложат допълнителни мерки по ЗБУТ, които не са задължителни по българското законодателство, но ще осигурят безопасността при работата не само за работещите на обекта, но и за преминаващи близо до него лица.

Работите да се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на лични предпазни средства – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- организация на строителната площадка

- начин за укрепване на тръбни скелета, начин на качване на работници и товари по скелето, работа във вертикала;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

- наличие на въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Задължително на обекта да има аптечна с медикаменти и превързочни средства в срок на годност.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

- ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИЯ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 162, АЛ. 2  ОТ ЗУТ И НАРЕДБИТЕ КЪМ НЕГО.

„Авторски надзор“ е дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвил инвестиционния проект, която той извършва на строителната площадка, при изпълнението на задълженията му като „Проектант” по смисъла на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Авторският надзор ще се осъществява от проектантите на всички части от одобрения инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж.

Юридическото лице, сключило договора за инженеринг, който включва и изготвянето на инвестиционния проект, чиито представители са проектантите, ще осъществяват авторски надзор и ще контролират за точното изпълнение по всички части на одобрения технически проект съгласно изискванията на чл. 162 от ЗУТ, носи отговорност за:

- Осъществяването на авторски надзор по всички части на техническия проект;

- Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняването на авторския надзор по време на строителството.

- Описание на дейностите:

  - Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

  - В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.

  - Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при следните случаи:

- При подписването на протоколи и актове;

- При обсъждане и промяна на конструктивните решения;

- При одобряване на конструктивни решения;

- При изготвяне на ревизирани чертежи/проекти;

- При изменение на проектни части по време на работа;

- Изпълнителят осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част на площадката за всички етапи на изпълнение на проекта;

- Изпълнителят осигурява присъствие на своите специалисти - проектанти, по съответната част при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или упълномощено от него лице;

- Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор, спазването на условията за безопасност съгласно проекта за План за безопасност и здраве, при извършване на определен вид дейност;

- Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор, спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

- Лицето, упражняващо авторски надзор, заверява екзекутивната документация съвместно с възложителя, строителя, лицето, физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, и лицето, извършило строителния надзор, след подписване на същата от технически правоспособните лица по съответните части на проекта към лицето, упражняващо строителен надзор;

- Проектантът уведомява своевременно Възложителя за промяна в изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна на приетите КСС;

- При несъществени отклонения от одобрения проект в процеса на изпълнението му, изготвя ревизирани чертежи или изменения на проектите по време на работа.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи по предмета на поръчката са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект. Те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени с Наредба № 2 от 2003 г.

Гаранционните срокове текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация.

- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Срокът за изпълнение е от датата на подписване на договора до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки, и включва:

1. Срокът за изработване на работен инвестиционен проект е по предложение на участника, и не следва да е повече от 30 (тридесет) календарни дни. Срокът за проектиране започва да тече от датата на подписване на договора.

2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности е по предложение на участника, и не следва да е повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи и дейности започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки.

3. Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки.

VI. ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ/ МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СА:

- Гипсокартонена плоскост тип DF според БДС EN 520, съответно GKF по DIN 18180 с допълнителна характеристика - защита от радиация;

- Гипсокартонена плоскост тип GKF с клас по реакция на огън А1 съгласно БДС EN 13501-1, армирана със стъклофазерни нишки, с повишена плътност, за огнезащита на преградни стени;

- Алуминиева дограма без прекъснат термомост;

- РVС антистатична рулонна настилка (клас по реакция на огън Dsl-s1) с дебилина 3 mm;

- Защитно оловно стъкло с оловен еквивалент мин. 1,5 mm Pb

- Блок вентилационен смукателно-нагнетателен, канален тип, с вградени: Смукателен вентилатор, нагнетателен вентилатор, рекуперационен топлообменник, филтър за отработен въздух, високоефективен филтър за пресен въздух клас, байпас, дистанционно управление и монтажни елементи; с технически данни: еднофазно ел.захранване 220-240V; консумирана ел.мощност 0,43kW; максимален дебит на въздуха 2х650 m3/h; външно статично налягане 110/185 Ра; КПД на на температурния обмен 79%; шум на разстояние 1,5 m: 33dB; окомплектован с регулатори на обороти и необходимите аксесоари за автоматична работа по фирмен работен проект на доставчика

- Въздухонагревател електрически канален, комплект с вграден електронен регулатор на температура, канален осезател за температура с диапазон 0-30оС, монтажни елементи, с технически данни: ел.захранване 400V, ел.мощност 5,0 kW, присъединителен размер ф200 mm; окомплектован с термозащита и необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика;

- Климатизатор сплит-система на директно изпарение, инверторен, термопомпен, включващ: Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип PKA-RP4GAL с технически данни: охладителна мощност от 4,9 до 11,4 kW; отоплителна мощност от 4,5 до 14 kW; ел.захранване монофазно 220-240V; макс ел.мощност 0,1 kW; хладилен коефициент/коефициент на трансформация охлаждане/отопление 3,41/3,45; енергиен клас А; макс.въздушен поток 1680 m3/h; шумово ниво макс 46dB; Външно тяло с технически данни: ел.захранване монофазно 220-240V; ел.мощност 1,9kW; ниво на звуково налягане макс. 51dB; максимална дължина на тръбния път 75m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 15оС до плюс 46оС, отопление от минус 20оС до плюс 21оС; тръбен и кабелен път с дължина 10m; крепежни елементи; дистанционно управление; дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика

- Климатизатор сплит-система на директно изпарение, инверторен, термопомпен,  включващ: Вътрешно тяло за високостенен монтаж с технически данни: охладителна мощност от 2,7 до 6,7 kW; отоплителна мощност от 2,8 до 8,2 kW; ел.захранване монофазно 220-240V; макс ел.мощност 0,1 kW; хладилен коефициент/коефициент на трансформация охлаждане/отопление 3,87/3,48; енергиен клас А; макс.въздушен поток 1200 m3/h; шумово ниво макс 46dB; Външно тяло с технически данни: ел.захранване монофазно 220-240V; ел.мощност 1,6kW; ниво на звуково налягане макс. 47dB; максимална дължина на тръбния път 50m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 15оС до плюс 46оС, отопление от минус 20оС до плюс 21оС; тръбен и кабелен път с дължина 10m; крепежни елементи; дистанционно управление; дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика

В техническото предложение (образец№10) участникът трябва да ги посочи в т. 4 и да приложи съответния документ.

Под „приложен документ” следва да се разбират Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г. При липса на хармонизирани стандарти за продуктите, същите следва да са придружени със съответните документи в съответствие на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, ДВ бр.14 от 2015 г.

Важно!!!!! В случай, че в техническата спецификация или на друго място в документацията за участие конкретен материал е обозначен с български стандарт, които въвежда европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации или международни стандарти  се допълва с думите, или еквивалентно/и , на основание чл.48, ал.2 от ЗОП.

Приложения:

1. Идеен инвестиционен проект

ИЗГОТВИЛ:

Инж. Гинка Аразова

Дата:

гр. Свищов